## A.ELEKTRO
red.br. | OPIS | jed.mj. | količina | jed.cijena | Ukupno
A | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1 | Dobava i postava opskrbnih kabela za opskrbu svih katnih razdjelnika u građevini iz postojećeg glavnog ormara postojeće škole i između pojedinih katnih i etažnih razdjelnika pomoću kabela položenih djelomično u kabelske police/ljestve, a djelomično iznad spuštenog stropa. Uz sav rad i slijedeći materijal: (za veće promjere kabela provjeriti dužine na gradilištu prije naručivanja):
| - kabel 4x(1xFG16R16 70 mm2) + 1xFG16R16 35mm2 za napajanje novog ormara oznake +GR | m | 185 |  | 0
| - kabel NYY-J 5x25 mm2 za napajanje etažnih ormara | m | 122 |  | 0
| - kabel NYY-J 5x6 mm2 za napajanje upravljačkog ormara lifta | m | 45 |  | 0
2 | Nužni radovi prilagodbe u postojećem glavnom razdjelniku postojeće škole oznake KPMO+GRO-1, spajanje novih glavnih vodova na nova mjesta, komplet do potpune funkcionalnosti uz uvažavanje postojećih sklopnih uređaja radi kompaktibilnosti prema sljedećem opisu:
- dobava i ugradnja novog kompaktnog prekidača NS 250/200A , 3P, 50kA sa modulom diferencijalne zaštite sa vremenskim zatezanjem komplet 1
- sav potreban spojni pribor i spajanja do potpune funkcionalnosti komplet 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
3 | Dobava i postava glavnog razdjelnika +GR
izvedenog kao tipski slobodnostojeći
ormari s podnožjem visine 200 mm
učvršćen na pod i na zid. Razdjelnik
opremiti opremom danom na jednopolnoj
shemi. Obilježiti kompletnu opremu i
kabele koji ulaze i izlaze iz razdjelnika.
Razdjelnk mora biti opremljen vratima
s bravicama, temeljnim pločama, čeličnim
profilima za pričvršćivanje kabela po
bočnim stranama razdjelnika, a po
potrebi na njih se mogu pričvrstiti i redne
stezaljke. Ormar mora biti oprmljen
uvodnicama za ulaz kabela s gornje
strane, kao i za izlaz kabela s donje/gornje
strane, te čeličnim profilima s obujmicama
za mehaničko rasterećivanje kabela.
Uz sav rad i slijedeću opremu:
- limeni slobodnostojeći ormar s vratima
bravicom, temeljnom pločom, gornjom
uvodnom pločom, podnožjem visine 20
cm i čeličnim profilima za bočnu ugradnju
opreme. Ormar je prosječnih dimenzija
1600x1800x250 mm, (kom. 1)
- RPE sklopka 250A, 400V, 3P, 50kA (kom 1)
- katodni odvodnik V 50, 30kA, 3P+N
za unutarnju montažu sa
mogućnošću ponovnog uklopa (kom 1)
- multimetar i analizator mreže (kom 1)
- sabirnički sustav za montažu
opreme koja slijedi, komplet s
pokrovima, završnim komadima i
priključnim podnožjima (kompl. 1)
- tropolni visokoučinski osigurač 125A
s tri patrone po 100 A za potrebe
zaštite odvodnika prenapona (kompl. 1)
- tropolni visokoučinski osigurač
sklopka 250A s i patronama 125A (kom 1)
- tropolni visokoučinski osigurač
sklopka 100 A s patronama 63 A (kom 2)
- udarno tipkalo crveno na vratima ormara s deblokadom i mehaničkom zaštitom od slučajnog dodira (kom 1)
- automatski osigurač tropolni 2A
B karakteristike (kom 1)
- automatski osigurač jednopolni 6A
B karakteristike (kom 1)
- automatski osigurač jednopolni 10A
B karakteristike-ugradnja na sabirnice (kom 19)
- automatski osigurač jednopolni 16A
C karakteristike-ugradnja na sabirnice (kom 29)
- automatski osigurač tropolni 16A
C karakteristike-ugradnja na sabirnice (kom 1)
- zaštitni uređaj diferencijalne struje
četveropolni 40/0,3 A-ugradnja na
sabirnice (kom 1)
- zaštitni uređaj diferencijalne struje
četveropolni 63/0,03 A-ugradnja na
sabirnice (kom 2)
- strujni trafo 200/5A, kl. 1 (kom 3)
- lamelirane bakrene sabirnice 250A (m 2)
- bakrene sabirnice 20x5 (274A) (m 5)
- kombinirana zaštitna sklopka KZS 1P+N C10/0,03A (kom 1)
- sabirnice N, PE, GIP, oznake za opremu, oznake za kabele, PVC kanali za ožičenje, vodiči za ožičenje raznih dimenzija, oznake na ormaru, jednopolna shema izvedenog stanja ormara sa pripadajućim đepićem, protokol o ispitivanju ormara, redne stezaljke raznih dimenzija (kompl. 1)
|  | kompl. | 1 |  | 0
4 | Izvedba izvoda za protupožarna tipkala
pomoću vatrootpornog kabela 3x1,5 mm2 položenog djelomično iznad spuštenog stropa, a djelomično
u PVC cijev položenu u zid.
Uz sav rad i slijedeći materijal:
| - kabel NHXH-J E90 3x1,5 mm2 | m | 630 |  | 0
| - PVC-samogasiva cijev 16 mm | m | 80 |  | 0
5 | Izvedba glavnog izjednačenja potencijala
(spoj s uzemljivačem PE sabirnica,
cijevi drugih instalacija na mjestu ulaska
u objekt, ograde stubišta, vodilice lifta, plinski ormarić i sl.) pomoću
slijedećeg materijala:
| - vodiča P/F 25 mm2 | m | 195 |  | 0
| - cijev, flexibilna, plastificirana 20 mm | m | 98 |  | 0
| - traka FeZn 25 x 4 mm | m | 50 |  | 0
6 | Dobava i postava čeličnih pocinčanih
kanala za postavu kabela na strop i
zid. U cijenu uračunati i poklopce
kanala. Uz sav rad i slijedeći materijal:
| - kabelske ljestve širine 200 mm | m | 10 |  | 0
| - PNK širine 300 mm | m | 30 |  | 0
| - PNK širine 200 mm | m | 105 |  | 0
| - PNK širine 100 mm | m | 48 |  | 0
7 | Spajanje kabela na stezaljke razvodnih ormara prema specifikaciji. U cijenu je uključen sav potreban materijal i radovi.
| - kabel presjeka 6 mm2 (broj žila 5) | kom | 2 |  | 0
| - kabel presjeka 35 mm2 (broj žila 1) | kom | 6 |  | 0
| - kabel presjeka 25 mm2 (broj žila 5) | kom | 30 |  | 0
| - kabel presjeka 70 mm2 (broj žila 4) | kom | 24 |  | 0
8 | Dobava i postava parapetnih PVC instala-
cijskih kanala s pregradom za ugradnju
priključnica jake i slabe struje. Kanali se
djelomično montiraju na zid, a djelomično
na elemente namještaja. U cijenu uključiti
završne i spojne komade kanala, poklopce,
pregrade i nosače pregrada. Uz sav rad i
sitni i spojni materijal. Kanal je minimalne
širine 100 mm i dubine dostatne za
| montažu kutija priključnica. | m | 130 |  | 0
9 | Izvedba izvoda za rasvjetu iz razdjelnika GR
pomoću kabela PP-Y položenog u
kanale i PVC cijevi.
Uz sav rad i slijedeći materijal:
| - kabel PP-Y 3 x 1,5 mm2 | m | 1680 |  | 0
| - kabel P 2 x 1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
| - kabel UTP cat.5 4x2x0,8 mm2 | m | 1220 |  | 0
| - ravna, kruta cijev 16 mm2 | m | 8 |  | 0
| - flexibilna, plastif., (inset) cijev 16 mm | m | 1500 |  | 0
| - PVC, rebrasta, cijev za beton 16 mm | m | 120 |  | 0
| - p/ž obična sklopka 10A, 230V | kom | 6 |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
B) Instalacija strukturnog kabliranja (IT)
OPREMA I RADOVI U GLAVNOM KOMUNIKACIJSKOM ORMARU +GKO (tehnička soba postojeće škole)
1 | Dobava i postavljanje svjetlovodnog panela 19" sa prednjom maskom za 12 x LC duplex adaptera na izvlačenje. | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja duplex adaptera LC SM 9/125 sa keramičkim tjelom. | kom | 10 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja duplex adaptera LC/APC SM 9/125 sa keramičkim tjelom. | kom | 2 |  | 0
4 | Dobava i postavljanje "pigtaila" (pletenica) LC SM 9/125 1m. | kom | 20 |  | 0
5 | Dobava i postavljanje "pigtaila" (pletenica) LC/APC SM 9/125 1m. | kom | 4 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja kazete za varenje | kom | 2 |  | 0
7 | Varenje svjetlovodnih niti (sa svim potrebnim materijalom i radovima). | kompl. | 1 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja svjetlovodnog "patch" (priključnog) kabla LC/LC duplex 2m. | kom | 2 |  | 0
OPREMA I RADOVI U NOVOM KOMUNIKACIJSKOM ORMARU
9 | Dobava i postavljanje svjetlovodnog panela 19" sa prednjom maskom za 12 x LC duplex adaptera na izvlačenje. | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja duplex adaptera LC SM 9/125 sa keramičkim tjelom. | kom | 5 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja duplex adaptera LC/APC SM 9/125 sa keramičkim tjelom. | kom | 1 |  | 0
12 | Dobava i postavljanje "pigtaila" (pletenica) LC SM 9/125 1m. | kom | 10 |  | 0
13 | Dobava i postavljanje pigtaila LC/APC SM 9/125 1m. | kom | 2 |  | 0
14 | Dobava i ugradnja kazete za varenje | kom | 1 |  | 0
15 | Varenje svjetlovodnih niti (sa svim potrebnim materijalom i radovima). | kom | 12 |  | 0
16 | Dobava i ugradnja svjetlovodnog "patch" (priključnog) kabla LC/LC duplex 2m. | kom | 1 |  | 0
| IT INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
| A) ELEKTROINSTALACIJA |  |  |  | 0
| B) INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA (IT) |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO (kn): | 0
|  |  |  | PDV: | 0
|  |  |  | IZNOS (kn): | 0